**广东江门幼儿师范高等专科学校2025-2027年设备房变压器维护检测服务采购项目文件**

**广东江门幼儿师范高等专科学校**

2025年8月

**第一部分 报价邀请函**

**一、项目概况**

项目名称：广东江门幼儿师范高等专科学校2025-2027年设备房变压器维护检测服务采购项目

项目内容：学校设备房变压器维护检测服务采购项目

项目编号: JMYZ-FW-2025013

项目预算：70000.00元（大写：柒万元整）

服务期：签订合同之日起两年

**二、资格条件**

1.1供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；分支机构参选的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

1.2供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业。（供应商须自行按文件提供声明函，不提供则资格审查直接不通过）

1.4供应商须持有五级及以上的承装(修、试)电力设施许可证。

**三、获取响应文件**

时间：详见采购公告及其变更公告（如有）

方式：下载发布附件。

售价：免费提供。

**四、递交响应文件截止时间、开标时间和地点：**

递交响应文件时间：详见采购公告及其变更公告；

响应文件地点：江门市江海区朝翠路1号广东江门幼儿师范高等专科学校综合楼（厚德楼） 1楼103室；

**五、其他补充事宜**

请各潜在供应商详细阅读获取响应文件的时间、方式及要求，避免获取报价文件不成功影响参与本项目报价；

**六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

联系人：袁老师

联系方式及地址：

1.电话：13025839638

2.地址：江门市江海区朝翠路1号广东江门幼儿师范高等专科学校综合楼（厚德楼） 1楼 109室。

3.电子邮箱：594513026@qq.com

广东江门幼儿师范高等专科学校

2025年8月26日

1. **采购需求书**

**一、项目名称**

项目名称：广东江门幼儿师范高等专科学校2025-2027年设备房变压器维护检测服务采购项目

项目内容：学校设备房变压器维护检测服务采购项目

项目编号: JMYZ-FW-2025013

项目预算：70000.00元（大写：柒万元整），本项目服务费采用包干制，包括人工费、安全保障费、维保费、材料费、税费等一切费用。供应商应根据本单位在服务过程中所需的一切成本费用自行决定报价，但报价应合理且不得低于项目运营成本，否则其报价文件视同无效。

服务期：签订合同之日起两年

**二、资格条件**

1.1供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；分支机构参选的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

1.2供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业。（供应商须自行按文件提供声明函，不提供则资格审查直接不通过）

1.4供应商须持有五级及以上的承装(修、试)电力设施许可证。

**三、服务范围及要求**

1.设备房一

①配电室功率：1250KVA青苹果F级干式变压器1台、800KVA粤特F级干式变压器1台，低压柜17个。

②高压室（计量室）高压进线柜1个、计量柜1个、出线柜4个，共6个。

③发电机室功率：605KW康能牌消防发电机1台。

2.设备房二

①配电室功率：1250KVA青苹果F级干式变压器1台、2000KVA 粤特F级干式变压器1台。

②高压柜3个。

③低压柜19个。

3.设备房三

①配电室低压柜16个

②变压器室功率：1250KVA粤特F级干式变压器2台。

③高压室高压进线柜1个、出线柜2个、直流电源系统柜1个，共4个。

以上设备房都要清洁地面 。

（三）项目限价：本项目最高限价7万元。

（四）项目要求：按规范进行电力设备维护保养。

（1）10kV高压柜(试验项目包括:母线工频耐压测试、断落器绝缘电阻测试，断路器工频耐压测试，断路器的操作结构测试，避雷器的绝缘电阻测试，避雷器的参考电压测试)(高压柜除尘清洁，导电铜排酒精清洗，高压柜触头保养添加导电膏，电缆孔添加防鼠泥，螺丝紧固)。

（2）干式变压器(试验项目包括:绝缘电阻试验、直流电阻试验、工频耐压试验)(变压器除尘清洁，螺丝紧固，电缆孔添加防鼠泥)。

（3）低压柜12面(试验项目包括:低压开关的操作机构测试，低压开关的电气功能测试、电容柜的手动自动投切测试)(低压柜除尘清洁，低压开关触头保养添加导电膏，导电铜排酒精清洗，螺丝紧固，电缆孔添加防鼠泥)。

（五）维护保养后效果:

变压器经维护保养后，如发现电力设备损坏或有隐患，乙方需书面告知甲方，使电力设备杜绝安全隐患，干净清洁，提高导电性能，保证变压器正常安全运行，维持电力安全稳定性。待甲方整改后通知乙方复检，复检符合要求，乙方出具检测报告，复检不另计费。

（六）维护保养质量及保障:

乙方保证以上保养内容符合本合同约定的要求，质保期1年，自乙方出具检测报告之日起算。

（七）安全防护：按电力（设备）行业管理规范要求执行。

**四、资料要求**

（1）营业执照复印件。

（2）法人身份证复印件、授权委托书、授权人身份证复印件。

（3）五级及以上的承装(修、试)电力设施许可证复印件。

（4）《响应函》、《资格声明书》、《中小企业声明函》等及其他资格审查材料（部分格式见第五部分）。

（5）《唱标函》（格式见第五部分）。

（6）本项目现场管理人的授权书、管理人的身份证复印件及联系方式。

（7）《服务方案》（文本格式，服务人员需含本项目项目经理、安全员、至少一名持高压作业证人员）。

（备注：按以上“材料内容”统一排列顺序编制页码并装订成册，所提供的所有资料每页需加盖单位公章并盖骑缝章，资料上要注明联系人及联系电话。在规定期限内以最终收到纸质版材料为准。）

**五、材料封装及要求：**

（1）必须密封提交,封口处贴封条并加盖骑缝公章。

（2）递交材料份数应为一式3份。

（3）报价单位需提交营业执照复印件并加盖单位章。

（4）报价文件要求：为公平起见，凡不符合上述要求，均视为废件并丧失资格。

**六、选取办法及标准：**

符合资质的参选单位，且响应投报文件的，本项目完全响应的，最低价作为成交单位。

**七、支付方式：**

1、服务期限：本项目自签订合同之日起2年，分二期（一年一次）进行维护检测和保养，具体服务时间以合同约定为准。

2、维保费用支付：

（1）一期：合同签订生效后，第一年的维护保养完成后，在收到成交供应商支付资料（合同、发票、支付申请书、检测报告等），采购人15个自然日内支付合同总价的50%；

（2）二期：第二年的维护保养完成后，在收到成交供应商支付资料（合同、发票、支付申请书、检测、维护保养报告等），采购人15个自然日内支付合同总价的50%；

（3）如采购人付款涉及财政支付的，付款时间是指向财政部门提交申请付款的时间，并非指到账时间。

**八、其他注意事项**

（一）检测、维护保养报告提交期限：完成检测、维护后10日内提交。

(二）供应商须自行提供10KV电气绝缘工具并附电气绝缘试验报告：

（1）绝缘手套（各个设备房1对）3对。

（2）6KV电工绝缘鞋（各个设备房1对）3对。

（3）25KV绝缘靴（各个设备房1对）3对。

（4）交流高压声光验电器（各个设备1支）3支。

以上电气绝缘工具要保持在质量有效期内。

（三）供应商须负责更换配件，具体需求如下：

（1）设备房一，配电室：P03 #1电容柜的无功补偿控制器ELECON QP470Q 1个，计量室：电力直流电源系统（电池柜）12V40A H电池9个.

(2)设备房二，配电室：P02 #2电容柜 智能配电仪表指示 1个，F01 双电源转换柜 智能配电仪表指示 1个。

（3）在合同有效期内，除上述要求外，其余设备配件自然损坏，需购买新的更换，供应商另行报价，供应商报价不得高于市场价格。

**第三部分 评标办法**

**评审程序**

**1.资格性审查**

资格性审查。项目开标结束后，采购人应当依法对潜在供应商的资格进行审查，以确定潜在供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

资格性审查凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的潜在供应商按无效投标处理。

合格潜在供应商不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 |
| 1 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；分支机构参选的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 3 | 本项目专门面向中小企业。 |
| 4 | 五级及以上的承装(修、试)电力设施许可证。 |

****2.评分标准和细则****

****评分因素及分值****

评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| 2 | 价格 | 100分 |
| 总  分 | | 100分 |

**第四部分：合同待定**

**第五部分 响应文件格式(格式自拟)**

**一、响应函**

致：广东江门幼儿师范高等专科学校

为响应你方组织的*（项目名称）* 项目的采购，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的*（项目名称）*采购文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(潜在供应商名称) 作为潜在供应商正式授权(授权代表全名, 职务) 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本贰份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与响应有关的任何其它数据、信息或资料。

（二）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的响应。

（三）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购文件》及《合同书》中的全部任务。

（四）我方作为 （*制造商/代理商）*在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（五）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（六）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（七）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

（八）我方同意参选有效期为参选截止日起90天。如果我方的成交，参选有效期延长至合同验收之日。

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

代表姓名： 职 务：

潜在供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

潜在供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**二：资格声明书格式**

**致：广东江门幼儿师范高等专科学校**

为响应你方组织的“ 项目”，我方愿参与响应。

我方作为 （潜在供应商名称） 是在法律、财务和运作上独立于采购人的潜在供应商，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方具备“ 项目”规定的资格条件。

我方在参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

潜在供应商：（加盖公章）

授权代表（签字）： 签字人姓名（印刷体）：

电 话：

传 真：

**三：中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（采购人单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）* ，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）* ，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**四：法定代表人（负责人）证明书**

致：广东江门幼儿师范高等专科学校

先生（女士），现任我单位职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

单位： **（加盖公章）** 签发日期：

法定代表人身份证复印件背面

法定代表人身份证复印件正面

**五：授权代表证明书（有被授权人时适用）**

致：广东江门幼儿师范高等专科学校兹授权 先生（女士），为我方签订合同及办理其他事务代理人，其权限是： 。

授权单位： **（加盖公章）**

法定代表人（负责人）： **（亲笔签名或盖私章）**

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

代理人身份证复印件背面

代理人身份证复印件正面

**六：唱标函**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 潜在供应商名称 | 响应总报价 | 服务期 | 备注 |
|  |  |  |  |

潜在供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日